通用调光器N 528D01，2x 300VA, AC 230 V

两路开关和调光电阻负载、感性负载或容性负载输出，

根据负载类型，自动调节前沿或后沿控制，

额定工作电压AC 230 V，

额定频率50 - 60 Hz，

环境温度+35°C时的额定功率：每路输出300 VA或每单路输出500 VA，

负载、短路或温度升高时，对输出进行电子保护，

螺旋式接线柱和未经处理的单芯、绞合或多芯导线通过式布线，0.5 ... 2.5mm²，

每次输出时，两种颜色LED灯指示开关状态（红色：打开，绿色：关闭）或出错（橘黄，闪烁），

总线供电电路，

集成总线耦合单元，

通过总线接线端子进行总线连接

使用TH35导轨（DIN EN 60715）安装，

最大宽度4 MU (1 MU = 18 mm)

每次输出有可选模式（正常模式、一级或二级定时自动开关模式、闪烁模式），

通电断电延时可调节，

通电/断电和变亮/变暗功能分别具有0%到100%的可调节调光时间，

可通过变亮/变暗功能开启或关闭一次输出，

开启时可调节调光值，

即时启动（跳跃）或调节到新的调光值，

每次输出时，有开关和/或调光值等可选附加状态项，

每次输出时，有锁定或释放输出等附加选项，

根据要求和/或发生改变后自动发送状态对象，

重启和总线电压恢复后，可调节发送状态对象的阻塞时间，

总线失压和恢复时，可调节每次输出的调光值，

夜间输出（照明）时，有限时开关功能等附加夜间模式，

夜间有定时自动开关模式，

在夜间模式或定时自动开关模式时，可选择自动把调光值降到之前的50%，以警告紧急关闭输出，

集成8位场景控制，每个输出集成在8个场景中，

可分别调节场景控制的调光时间，

可选择计算运转小时数，并对运转小时数进行阈值检测，

可选择计算负载周期，并对负载周期进行阈值检测

制造商：西门子

订单号：5WG1 528-1DB01